DF型低压电缆分接箱 使 用 说 明 书 安徽皖辉电气设备有限公司

1、用途及特点

CFDF电缆分线箱 适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流400A—100A的配电系统中，做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

CFDF电缆分线箱是根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型电缆分线箱。产品具有分断能力高。动热稳定性好，结构新颖、合理、电气方案切合实际，系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。

CFDF电缆分线箱符合GB7251.5-2008等标准。

2、产品型及含义

CF     DF    -    □    □   □

3、使用条件

3.1 周围空气温度不高于+40℃，不低于-25℃。

3.2 户内安装使用，使用地点的海拔高度不超过2000M。

3.3 周围相对空气湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使用电器元件受到腐蚀的场所。

4、电气参数

4．1 额定工作电压：交流380V

4．2 额定绝缘电压：交流660V

4．3 主母线额定电流：400A-100A

4．4 主母线额定短时耐受电流：10kA

4．5 主母线额定峰值耐受电流：17kA

4．6 外壳防护等级：IP34D

5、箱体结构

5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求，构架上分别有按E-20mm和E-100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。

5.2 箱门采用镀锌转轴式铰链与构架相连。安装、拆卸方便。门的折边处均加有橡胶嵌条，关门时门与箱体之间的嵌条有一定的压缩行程，以防门边与箱体直接碰撞，并提高了门的防护等级。

5.3 装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。箱内的安装与构架间接地滚花螺钉连接，构成完整的接地保护电路。

5.4 箱体前后，顶面及两端侧的防护等级达到IP34D。

5.5箱体的顶盖，可在需要时拆除，便于现场主母线的装配和调整，箱顶的四角装有吊环，便于起吊、装运。

5.6 箱体被复层采用聚脂桔形烘漆喷涂，消除眩光，且附着力强，箱内的安装件均镀锌、钝化处理，提高了“三防”性能。

6、安装与使用

产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损，发现问题应及时通知有关部门查找原因。对于不立即安装的产品，应根据正常使用条件的规定，置于适当的场所。

6.1 产品安装

产品的安装应按安装示意图进行，基础槽钢的螺栓由用户自备，主母线安装时应交搭接面修理平整，处理干净，涂上中性凡士林或采取其它措施，然后用螺栓紧固。

6.2 产品在安装完毕后，投入运行前需进行如下项目的检查与试验。

a)检查箱体被复层漆膜有无脱落，箱内是否干燥、清洁；

b)电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过大现象；

c)主要电器的通断是否可靠、准确。辅助接点的通断是否可靠准确；

d)仪表指示与互感器的变化及极性是否正确；

e)母线连接是否良好，其绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。

f)辅助接点是符合要求，熔断器的熔芯规格选用是否正确，继电器的整定值是否符合设计要求，动作是否准确；

g)电路的接点是否符合电气原理图要求；

h)保护电路系统是否符合要求；

i)用500伏兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1兆欧。

6.3 使用注意事项

a)本产品为不靠墙安装，单面（正面）操作，双面开关维修的低压配电箱，产品的维修通道及箱门，必须经考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维修。

b)空气断路器，经多次合、分后，会使主触头局部烧伤和产生炭类物质，使接触电阻增大，应定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检修。

7、产品成套性

制造厂供货时应提供下列文件及附件

a)装箱清单；

b)产品合格证；

c)使用说明书；

d)出厂试验报告；

e)有关电气图纸；

f)箱门钥匙，操作手柄及合同单规定的备品备件；

g)订货须知。

用户订货时应提供如下资料

a)产品的全型号（包括主电路方案号和辅助电路方案号）

b)主电路系统组顺序图

c)辅助电路电气原理图

# Text boxes

额定电流

额定电压

设计序号

电缆分线箱

企业代号