预装式（箱式）变电站

产品合格证明书

产品名称：预装式变电站

规格型号：YBM-12/0.4-315

出厂序号：№2011010

根据《高压/低压预装式变电站技术标准》：GB/T17467-1998、DL/T537-2002规定，经检验合格，准予出厂。

出厂日期：2011年12月27日

中华人民共和国

安徽皖辉电气设备有限公司

电力变压器出厂试验报告

| 产品参数： |
| --- |
| 额定容量： KVA 额定电压10/0.4KV 额定电流： / A 冷却方式：ONAN 频 率：50HZ 相 数：3相 |
| 电压比测量和联结组标号检定： |
| 开关 位置 | 电压（v） | 计算 变比K | 测量偏差％ | 联结组标号 |
|  | 高压绕组 | 低压绕组 |  | AB/ab | BC/bc | CA/ca |  |
| I | 10500 | 400 | 26.25 |  |  |  | Dyn11 |
| II | 10000 |  | 25.00 |  |  |  |  |
| III | 9500 |  | 23.75 |  |  |  |  |
| IV | / |  | / | / | / | / |  |
| V | / |  | / | / | / | / |  |
| 绕组电阻测定： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 开关位置 | 高压绕组（Ω） | 最大不平衡率（％） | 低压绕组（Ω） | 最大不平衡率（％） |
|  | AB | BC | CA |  | ab | bc | ca |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | / | / | / | / | ao | bo | co |  |
| V | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 绝缘试验： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 试验位置 | 绝缘电阻 R60（MΩ） | 外施耐压t＝60s | 感应耐压t＝30s |
|  |  | 电压（kv） | 施加电压L.V（kv） | 0.8 |
| 高压对低压及地 | 2500 | 35 | 施加电压H.V（kv） | 20 |
| 低压对高压及地 | 2500 | 5 | 频率（Hz） | 100 |
| 性能试验： |
| 空载电流I0（％） | 空载损耗P0(W) | 负载损耗Pk（W） | 短路阻抗Uk75℃（％） |
| 1.1 | 485 | 3721 | 4.0 |
| 绝缘油试验： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 油号 | 25 | 击穿电压（KV） | 40 | 闪点（闭口），℃ | 156 | 酸值（mgKOH/g） | 0.013 |
| 温升试验： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 油面温升（K） | 55 | 高压绕组温升（K） | 65 | 低压绕组温升（K） | 65 |
| 密封试验： |
| 试验方法 | 气压法 | 施加压力（Mpa） | 0.025 | 持续时间（s） | 12（h） | 结果 | 合格 |
| 结论：本产品经试验符合 GB1094.3.5-2003及GB/T6451-1999标准要求，试验合格，准予出厂。 检测：曹 龙 计算：曹 龙 校对：孙亚飞 报告日期：2012年 月 日 |

年     月     日                          编号：

安徽皖辉电气设备有限公司

HXGN17-12高压环网柜最终检查和试验报告

| 工程名称 |  | 合同编号 |  | 数量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 出厂编号 |  | 柜号 |  |
| 主 要 元 器 件 |
| 序号 | 元器件名称 | 规 格（型号） | 制造厂家 | 出厂编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 见图 |
| 2 |  |  |  |  | 见图 |
| 3 |  |  |  |  | 见图 |
| 4 |  |  |  |  | 见图 |
| 5 |  |  |  |  | 见图 |
| 6 |  |  |  |  | 见图 |
| 检 验 记 录 |
| 项目 | 检验内容 | 判定 | 项目 | 检验内容 | 标 准 | 实 测 | 判定 |
| 结构检查 | 柜体排列和一次配线选择符合系统安装要求 |  | 机械特性检查 | 动触头开距 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 元器件选用、安装符合图样要求 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 主要元器件有合格证 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 元器件安装、接线牢固，紧固件紧固 |  |  | 动触头行程 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 铭牌参数、用途指示牌标识正确 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 高工作电压下合分操作 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 低工作电压下合分操作 |  |  | 合闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压下合分操作 |  |  | 分闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压65%下合闸操作 |  |  | 合闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 额定电压30%以下不能操作 |  |  | 分闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 脱扣操作 |  |  | 三相同期 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  | 操作机构及传动装置操作灵活 |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 可移开部件插入、抽出灵活无卡涩，活门开闭灵活可靠 |  |  | 弹跳时间 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 同类可移开部件可互换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五防闭锁功能满足标准和产品技术条件要求 |  |  | 一次回路 （kv/min） | 相地、相间 | 42 48 | 42 48 |  |
|  |  |  |  |  | 断口间 |  |  |  |
|  | 停送电操作程序满足设计要求 |  |  | 二次回路 （kv/1s） | 回路对地 | 2500 | 2500 |  |
|  | 电磁闭锁在80%—110%额定电压下操作正常，动作正确 |  |  |  | 回路之间 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  | 主回路电阻测量 µΩ | A相 |  | 以开关为准 |
| 接线检查 | 实际接线与技术图样一致 |  |  |  | B相 |  | 以开关为准 |
|  | 辅助开关、回路通电动作符合技术要求 |  |  |  | C相 |  | 以开关为准 |
|  |  |  |  | 检验员 |  | 日期 |  |
|  |  |  |  | 结论 |  | 复核 |  |

注：1、主开关属国外或国外引进名牌产品，可不进行机械特性检查，以生产厂家所提供的检测报告为准；

2、合格打“√”，不合格打“×”，技术条件无要求不检验打“/”。

安徽皖辉电气设备有限公司

HXGN17-12高压环网柜最终检查和试验报告

| 工程名称 |  | 合同编号 |  | 数量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 出厂编号 |  | 柜号 |  |
| 主 要 元 器 件 |
| 序号 | 元器件名称 | 规 格（型号） | 制造厂家 | 出厂编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 见图 |
| 2 |  |  |  |  | 见图 |
| 3 |  |  |  |  | 见图 |
| 4 |  |  |  |  | 见图 |
| 5 |  |  |  |  | 见图 |
| 6 |  |  |  |  | 见图 |
| 检 验 记 录 |
| 项目 | 检验内容 | 判定 | 项目 | 检验内容 | 标 准 | 实 测 | 判定 |
| 结构检查 | 柜体排列和一次配线选择符合系统安装要求 |  | 机械特性检查 | 动触头开距 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 元器件选用、安装符合图样要求 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 主要元器件有合格证 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 元器件安装、接线牢固，紧固件紧固 |  |  | 动触头行程 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 铭牌参数、用途指示牌标识正确 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 高工作电压下合分操作 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 低工作电压下合分操作 |  |  | 合闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压下合分操作 |  |  | 分闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压65%下合闸操作 |  |  | 合闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 额定电压30%以下不能操作 |  |  | 分闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 脱扣操作 |  |  | 三相同期 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  | 操作机构及传动装置操作灵活 |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 可移开部件插入、抽出灵活无卡涩，活门开闭灵活可靠 |  |  | 弹跳时间 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 同类可移开部件可互换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五防闭锁功能满足标准和产品技术条件要求 |  |  | 一次回路 （kv/min） | 相地、相间 | 42 48 | 42 48 |  |
|  |  |  |  |  | 断口间 |  |  |  |
|  | 停送电操作程序满足设计要求 |  |  | 二次回路 （kv/1s） | 回路对地 | 2500 | 2500 |  |
|  | 电磁闭锁在80%—110%额定电压下操作正常，动作正确 |  |  |  | 回路之间 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  | 主回路电阻测量 µΩ | A相 |  | 以开关为准 |
| 接线检查 | 实际接线与技术图样一致 |  |  |  | B相 |  | 以开关为准 |
|  | 辅助开关、回路通电动作符合技术要求 |  |  |  | C相 |  | 以开关为准 |
|  |  |  |  | 检验员 |  | 日期 |  |
|  |  |  |  | 结论 |  | 复核 |  |

注：1、主开关属国外或国外引进名牌产品，可不进行机械特性检查，以生产厂家所提供的检测报告为准；

2、合格打“√”，不合格打“×”，技术条件无要求不检验打“/”。

安徽皖辉电气设备有限公司

HXGN17-12高压环网柜最终检查和试验报告

| 工程名称 |  | 合同编号 |  | 数量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 出厂编号 |  | 柜号 |  |
| 主 要 元 器 件 |
| 序号 | 元器件名称 | 规 格（型号） | 制造厂家 | 出厂编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 见图 |
| 2 |  |  |  |  | 见图 |
| 3 |  |  |  |  | 见图 |
| 4 |  |  |  |  | 见图 |
| 5 |  |  |  |  | 见图 |
| 6 |  |  |  |  | 见图 |
| 检 验 记 录 |
| 项目 | 检验内容 | 判定 | 项目 | 检验内容 | 标 准 | 实 测 | 判定 |
| 结构检查 | 柜体排列和一次配线选择符合系统安装要求 |  | 机械特性检查 | 动触头开距 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 元器件选用、安装符合图样要求 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 主要元器件有合格证 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 元器件安装、接线牢固，紧固件紧固 |  |  | 动触头行程 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 铭牌参数、用途指示牌标识正确 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 高工作电压下合分操作 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 低工作电压下合分操作 |  |  | 合闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压下合分操作 |  |  | 分闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压65%下合闸操作 |  |  | 合闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 额定电压30%以下不能操作 |  |  | 分闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 脱扣操作 |  |  | 三相同期 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  | 操作机构及传动装置操作灵活 |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 可移开部件插入、抽出灵活无卡涩，活门开闭灵活可靠 |  |  | 弹跳时间 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 同类可移开部件可互换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五防闭锁功能满足标准和产品技术条件要求 |  |  | 一次回路 （kv/min） | 相地、相间 | 42 48 | 42 48 |  |
|  |  |  |  |  | 断口间 |  |  |  |
|  | 停送电操作程序满足设计要求 |  |  | 二次回路 （kv/1s） | 回路对地 | 2500 | 2500 |  |
|  | 电磁闭锁在80%—110%额定电压下操作正常，动作正确 |  |  |  | 回路之间 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  | 主回路电阻测量 µΩ | A相 |  | 以开关为准 |
| 接线检查 | 实际接线与技术图样一致 |  |  |  | B相 |  | 以开关为准 |
|  | 辅助开关、回路通电动作符合技术要求 |  |  |  | C相 |  | 以开关为准 |
|  |  |  |  | 检验员 |  | 日期 |  |
|  |  |  |  | 结论 |  | 复核 |  |

注：1、主开关属国外或国外引进名牌产品，可不进行机械特性检查，以生产厂家所提供的检测报告为准；

2、合格打“√”，不合格打“×”，技术条件无要求不检验打“/”。

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜例行检验记录单

| 名称：GGD低压进线总柜 | 出厂编号：2011010/02 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一 般 检 查 | 产品结构、铭牌及元件型号、规格安装位置均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 3 | 操 作 试 验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄等手动操作5次而无异常现象出现。有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜确认检验记录单

| 名称：GGD低压进线总柜续表 | 出厂编号：2011010/02 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、装置中机械操作元件有效操作两次，无异常现象 |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求 |  |
|  |  | 3、电器安装应符合图样要求 |  |
|  |  | 4、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |
|  |  | 5、防护等级符合IP30 |  |
|  |  | 6、框架采用焊接或用螺钉组装连接，母线及二次线路联接，应牢固、可靠等无缺陷。 |  |
|  |  | 7、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求。 |  |
|  |  | 8、通电操作5次应正常。 |  |
| 2 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 3 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |
| 5 | 机 械 操 作 验 证 | 手动或辅助器具操作： 操作循环50次，检查相关的元器件、联锁机构的工作条件未受影响，操作力与试前一致。 |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜例行检验记录单

| 名称：GGD馈电柜（一） | 出厂编号：2011010/03 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一 般 检 查 | 产品结构、铭牌及元件型号、规格安装位置均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 3 | 操 作 试 验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄等手动操作5次而无异常现象出现。有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜确认检验记录单

| 名称：GGD馈电柜（一）续表 | 出厂编号：2011010/03 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、装置中机械操作元件有效操作两次，无异常现象 |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求 |  |
|  |  | 3、电器安装应符合图样要求 |  |
|  |  | 4、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |
|  |  | 5、防护等级符合IP30 |  |
|  |  | 6、框架采用焊接或用螺钉组装连接，母线及二次线路联接，应牢固、可靠等无缺陷。 |  |
|  |  | 7、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求。 |  |
|  |  | 8、通电操作5次应正常。 |  |
| 2 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 3 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |
| 5 | 机 械 操 作 验 证 | 手动或辅助器具操作： 操作循环50次，检查相关的元器件、联锁机构的工作条件未受影响，操作力与试前一致。 |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜例行检验记录单

| 名称：GGD馈电柜（二） | 出厂编号：2011010/04 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一 般 检 查 | 产品结构、铭牌及元件型号、规格安装位置均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 3 | 操 作 试 验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄等手动操作5次而无异常现象出现。有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜确认检验记录单

| 名称：GGD馈电柜（二）续表 | 出厂编号：2011010/04 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、装置中机械操作元件有效操作两次，无异常现象 |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求 |  |
|  |  | 3、电器安装应符合图样要求 |  |
|  |  | 4、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |
|  |  | 5、防护等级符合IP30 |  |
|  |  | 6、框架采用焊接或用螺钉组装连接，母线及二次线路联接，应牢固、可靠等无缺陷。 |  |
|  |  | 7、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求。 |  |
|  |  | 8、通电操作5次应正常。 |  |
| 2 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 3 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |
| 5 | 机 械 操 作 验 证 | 手动或辅助器具操作： 操作循环50次，检查相关的元器件、联锁机构的工作条件未受影响，操作力与试前一致。 |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD低压无功功率补偿柜例行检验记录单

| 名称：低压无功功率自动补偿柜 | 出厂编号：2011010/08 | 依据标准：GB/T15576-2008 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一般检查 | 产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯和按钮的颜色符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 通电操作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |  |  |  |
| 3 | 工频过电压保护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |  |  |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作5次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |  |  |  |
| 8 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGJ低压无功功率补偿柜确认检验记录单

| 名称：无功补偿柜续表 | 出厂编号：2011010/08 | 依据标准：GB/T15576 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一般 检查 | 1、产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 |  |
|  |  | 2、外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |
|  |  | 3、母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |
|  |  | 4、指示灯和按钮的颜色符合要求 |  |
|  |  | 5、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |
|  |  | 6、防护等级符合IP30 |  |
| 2 | 通电操 作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |
| 3 | 工频过 电压保 护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |
| 4 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 5 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作50次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 |  |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |
| 8 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每年至少进行一次。 |

# Text boxes

安徽皖辉电气设备有限公司

变压器产品出厂合格证书

型号：S11-M-315/10/0.4    编号：№11154

容量：315KVA            电压：10/0.4KV

出厂日期：2011年12月 26日

根据《电力变压器技术标准》GB1094.3.5-2003、GB/6451-1999规定，经检验合格准予出厂。

检验员：孙亚飞    检验负责人：曹  龙