安徽皖辉电气设备有限公司

高压环网柜最终检验和试验报告

| 工程名称 |  | 合同编号 |  | 数量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 出厂编号 |  | 柜号 |  |
| 主 要 元 器 件 |
| 序号 | 元器件名称 | 规 格（型号） | 制造厂家 | 出厂编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 见图 |
| 2 |  |  |  |  | 见图 |
| 3 |  |  |  |  | 见图 |
| 4 |  |  |  |  | 见图 |
| 5 |  |  |  |  | 见图 |
| 6 |  |  |  |  | 见图 |
| 检 验 记 录 |
| 项目 | 检验内容 | 判定 | 项目 | 检验内容 | 标 准 | 实 测 | 判定 |
| 结构检查 | 柜体排列和一次配线选择符合系统安装要求 |  | 机械特性检查 | 动触头开距 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 元器件选用、安装符合图样要求 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 主要元器件有合格证 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 元器件安装、接线牢固，紧固件紧固 |  |  | 动触头行程 （mm） | A相 |  |  |  |
|  | 铭牌参数、用途指示牌标识正确 |  |  |  | B相 |  |  |  |
|  | 高工作电压下合分操作 |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 低工作电压下合分操作 |  |  | 合闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压下合分操作 |  |  | 分闸时间（ms） |  |  |  |
|  | 额定电压65%下合闸操作 |  |  | 合闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 额定电压30%以下不能操作 |  |  | 分闸平均速度（m/s） |  |  |  |
|  | 脱扣操作 |  |  | 三相同期 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  | 操作机构及传动装置操作灵活 |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 可移开部件插入、抽出灵活无卡涩，活门开闭灵活可靠 |  |  | 弹跳时间 （ms） | 分闸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合闸 |  |  |  |
|  | 同类可移开部件可互换 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五防闭锁功能满足标准和产品技术条件要求 |  |  | 一次回路 （kv/min） | 相地、相间 | 42 48 | 42 48 |  |
|  |  |  |  |  | 断口间 |  |  |  |
|  | 停送电操作程序满足设计要求 |  |  | 二次回路 （kv/1s） | 回路对地 | 2500 | 2500 |  |
|  | 电磁闭锁在80%—110%额定电压下操作正常，动作正确 |  |  |  | 回路之间 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  | 主回路电阻测量 µΩ | A相 |  | 以开关为准 |
| 接线检查 | 实际接线与技术图样一致 |  |  |  | B相 |  | 以开关为准 |
|  | 辅助开关、回路通电动作符合技术要求 |  |  |  | C相 |  | 以开关为准 |
|  |  |  |  | 检验员 |  | 日期 |  |
|  |  |  |  | 结论 |  | 复核 |  |

注：1、主开关属国外或国外引进名牌产品，可不进行机械特性检查，以生产厂家所提供的检测报告为准；

2、合格打“√”，不合格打“×”，技术条件无要求不检验打“/”。