组合式（美式）变压器

产品合格证明书

产品名称：组合式变压器

规格型号：ZGS11-12/-315

出厂序号：№2011010

根据《高压/低压预装式变电站技术标准》：GB/T17467-1998、DL/T537-2002规定，及《电力变压器技术标准》GB1094.3.5-2003、GB/6451-1999规定，经检验合格，准予出厂。

出厂日期：2017年00月00日

中华人民共和国

安徽皖辉电气设备有限公司

组合式（美式）变压器出厂检验报告

产品名称                             产品型号

出厂编号

| 项目 | 检查内容 | 技术要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳 体 检 查 | 外形尺寸、柜体外观 | 外行尺寸符合图纸要求；无擦痕、掉漆、凹坑、锈迹等不良现象 |  |
|  | 柜门、侧板、接地装置 | 柜门平整，并开启﹥90°；侧板齐全，无划痕、碰撞迹象；接地可靠。 |  |
|  | 铭牌参数 | 内容正确、清晰完整。 |  |
| 装 配 检 查 | 元气件安装检查 | 元件安装应符合图纸及技术要求，安装牢靠，排列合理、整齐、正确。 |  |
|  | 铜排制作检查 | 母线截面选择应满足载流量。制作合理美观，应有防腐化措施，并贴标识。 |  |
|  | 零部件、绝缘件 | 零部件选用合理，安装美观。绝缘导线质量可靠，接线牢固，标号清晰。 |  |
|  | 机械连锁检查 | 高、低压开关、断路器操作5次以上应灵活可靠；连锁正确可靠。 |  |
| 通 电 测 试 | 通电测试 | 通电操作5次均正常。电气连锁正确。 照明、通风风机均通断正常。 |  |
|  | 工频耐压 | 高压：断口、相间、对地均42KV/ 1 min。低压：主回路2500V/ 1 min，对地2000V 1 min。以上测试应无击穿等不良现象。 |  |
|  | 电阻测试 | 高、低压电阻测试应≤200μΩ |  |

结论：本产品经以上检测试验，符合技术要求，准予出厂。

检 验 员：                       质检部长：

日    期：                       质检部盖章:

油浸式电力变压器出厂试验报告

| 产品参数： |
| --- |
| 额定容量： KVA 额定电压10/0.4KV 额定电流： / A 冷却方式：ONAN 频 率：50HZ 相 数：3相 |
| 电压比测量和联结组标号检定： |
| 开关 位置 | 电压（v） | 计算 变比K | 测量偏差％ | 联结组标号 |
|  | 高压绕组 | 低压绕组 |  | AB/ab | BC/bc | CA/ca |  |
| I | 10500 | 400 | 26.25 |  |  |  | Dyn11 |
| II | 10000 |  | 25.00 |  |  |  |  |
| III | 9500 |  | 23.75 |  |  |  |  |
| IV | / |  | / | / | / | / |  |
| V | / |  | / | / | / | / |  |
| 绕组电阻测定： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 开关位置 | 高压绕组（Ω） | 最大不平衡率（％） | 低压绕组（Ω） | 最大不平衡率（％） |
|  | AB | BC | CA |  | ab | bc | ca |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | / | / | / | / | ao | bo | co |  |
| V | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 绝缘试验： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 试验位置 | 绝缘电阻 R60（MΩ） | 外施耐压t＝60s | 感应耐压t＝30s |
|  |  | 电压（kv） | 施加电压L.V（kv） | 0.8 |
| 高压对低压及地 | 2500 | 35 | 施加电压H.V（kv） | 20 |
| 低压对高压及地 | 2500 | 5 | 频率（Hz） | 100 |
| 性能试验： |
| 空载电流I0（％） | 空载损耗P0(W) | 负载损耗Pk（W） | 短路阻抗Uk75℃（％） |
| 1.1 | 485 | 3721 | 4.0 |
| 绝缘油试验： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 油号 | 25 | 击穿电压（KV） | 40 | 闪点（闭口），℃ | 156 | 酸值（mgKOH/g） | 0.013 |
| 温升试验： 湿度：32℃ 温度：11℃ |
| 油面温升（K） | 55 | 高压绕组温升（K） | 65 | 低压绕组温升（K） | 65 |
| 密封试验： |
| 试验方法 | 气压法 | 施加压力（Mpa） | 0.025 | 持续时间（s） | 12（h） | 结果 | 合格 |
| 结论：本产品经试验符合 GB1094.3.5-2003及GB/T6451-1999标准要求，试验合格，准予出厂。 检测： 计算： 校对： 报告日期：0000年 月 日 |

GGD交流低压配电柜例行检验记录单

| 名称：GGD低压柜 | 出厂编号：2011010/02 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一 般 检 查 | 产品结构、铭牌及元件型号、规格安装位置均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 3 | 操 作 试 验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄等手动操作5次而无异常现象出现。有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

GGD交流低压配电柜确认检验记录单

| 名称：GGD低压柜续表 | 出厂编号：2011010/02 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、装置中机械操作元件有效操作两次，无异常现象 |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求 |  |
|  |  | 3、电器安装应符合图样要求 |  |
|  |  | 4、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |
|  |  | 5、防护等级符合IP30 |  |
|  |  | 6、框架采用焊接或用螺钉组装连接，母线及二次线路联接，应牢固、可靠等无缺陷。 |  |
|  |  | 7、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求。 |  |
|  |  | 8、通电操作5次应正常。 |  |
| 2 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 3 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |
| 5 | 机 械 操 作 验 证 | 手动或辅助器具操作： 操作循环50次，检查相关的元器件、联锁机构的工作条件未受影响，操作力与试前一致。 |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |

GGD交流低压配电柜例行检验记录单

| 名称：GGD馈电柜 | 出厂编号：2011010/03 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一 般 检 查 | 产品结构、铭牌及元件型号、规格安装位置均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 3 | 操 作 试 验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄等手动操作5次而无异常现象出现。有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

安徽皖辉电气设备有限公司

GGD交流低压配电柜确认检验记录单

| 名称：GGD馈电柜续表 | 出厂编号：2011010/03 | 依据标准：GB7251.1-2005 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、装置中机械操作元件有效操作两次，无异常现象 |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求 |  |
|  |  | 3、电器安装应符合图样要求 |  |
|  |  | 4、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |
|  |  | 5、防护等级符合IP30 |  |
|  |  | 6、框架采用焊接或用螺钉组装连接，母线及二次线路联接，应牢固、可靠等无缺陷。 |  |
|  |  | 7、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求。 |  |
|  |  | 8、通电操作5次应正常。 |  |
| 2 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 3 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架1与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 断路器安装架2与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |
| 5 | 机 械 操 作 验 证 | 手动或辅助器具操作： 操作循环50次，检查相关的元器件、联锁机构的工作条件未受影响，操作力与试前一致。 |  |
| 6 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 备注： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |

GGD低压无功功率补偿柜例行检验记录单

| 名称：低压无功功率自动补偿柜 | 出厂编号：2011010/08 | 依据标准：GB/T15576-2008 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 经检验4~ |
| 1 | 一般检查 | 产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯和按钮的颜色符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 通电操作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |  |  |  |
| 3 | 工频过电压保护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |  |  |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作5次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |  |  |  |
| 8 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |

GGJ低压无功功率补偿柜确认检验记录单

| 名称：无功补偿柜续表 | 出厂编号：2011010/08 | 依据标准：GB/T15576 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一般 检查 | 1、产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 |  |
|  |  | 2、外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |
|  |  | 3、母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |
|  |  | 4、指示灯和按钮的颜色符合要求 |  |
|  |  | 5、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |
|  |  | 6、防护等级符合IP30 |  |
| 2 | 通电操 作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |
| 3 | 工频过 电压保 护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |
| 4 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2320V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 5 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作50次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 |  |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |
| 8 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每年至少进行一次。 |