低压成套装置出厂检验报告

产品名称                  产品型号              出厂编号

|  | 项目 | 技术要求 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 外形尺寸和安装尺寸符合设计要求 |  |  |
| 2 | 骨架结构 | 组装结构牢固，紧固件紧，无打滑，有防松装置，焊接结构焊接牢固。焊缝点光洁均无焊穿裂缝等疵病，整机有足够强度。门开启角度＞90°，紧固件露2-5牙，骨架无明显左右前后倾倒。 |  |  |
| 3 | 外观 | 喷涂层无皱纹，不透底漆，无明显修正痕迹及机械杂质，零件表面无毛刺及裂口。 |  |  |
| 4 | 电镀 | 产品所有电镀件（包括元件和紧固件自身）的镀层，不允许有起皮、脱落、发黑、发霉、生锈、划伤、色泽不均（钝化除外）等疵病。 |  |  |
| 5 | 母线外观及配置连接 | 母线表面不得有锤痕、凹坑，弯曲后不应有裂纹、裂口，外有护套的不得破损，涂漆母线、漆均匀无刷痕等疵病，漆界一直，搭接面不地粘漆。母线连接紧密，接触良好，有足够持久压力，不同材料搭接有防腐措施，配置整齐美观，牢固可靠，排规、搭接符合图纸、工艺要求。 |  |  |
| 6 | 母线颜色位置 | 相线贴色标A-黄，B-绿，C-红，N-淡兰，PE-黄绿。A、B、C、N、EP位置上中下、左中右、远中近。（如果按此相序排列会造成主电路母线配置困难时，可不按上述规定）。 |  |  |
| 7 | 一次线 | 一次电缆接头铆接牢固，连接符合图纸要求，配置整齐美观，元件型号规格安装尺寸符合图纸，安装方式符合元器件自身要求，安装牢固可靠，整齐美观。 |  |  |
| 8 | 二次线 | 线规、耐压、接线符合图纸要求，铆接、布线符合工艺要求，接线牢固可靠，标号清晰，导线穿金属板孔应有衬套。按钮、指示灯颜色符合规定。 |  |  |
| 9 | 抽屉柜 | 抽出式部件应有明显的接通、试验、分离位置。抽屉面板上操作机构有接通、试验、分离位置。抽屉在主电路切断后方能抽出和插入。抽屉单元装有断路器，当断路器合闸后，门自动锁上。机械、电气联锁正确可靠，抽屉推拉轻便灵活，动静触头接触紧密，同规格单元（包括二次线路）可互换。 |  |  |
| 10 | 外壳防护等级 | IP30-直径2.5mm的物体试具完全不地进入客体 IP40-直径1.0mm的物体试具完全不地进入客体 |  |  |
| 11 | 保护接地 | 检查柜架结构接地的连接有效性,接地电阻不大于0.01Ω | Ω |  |
| 12 | 铭牌检查 | 内容齐全,字迹整齐、清晰,安装牢固整齐。 |  |  |
| 13 | 机械操作试验 | 对于需要手动操作的电器,要进行不少于5次分合试验,分合应正常。 |  |  |
| 14 | 通电操作试验 | 核对装置内部接线无误,通以设计规定的电压(需上下浮动电压试验的另加)所有电气元器件动作顺序、电气功能,应符合设计原理图要求,动作5次。 | 5 次 |  |
| 15 | 主电路电气间隙≥20mm 爬电距离 ≥25mm | 装置内不同极性的裸露带电体之间及它们与外壳间电气间隙、爬电距离符合下表： |  |  |
|  |  | 额定电压（U1） | 不同极性的裸露带电部件间 | 裸露带电部件对接地金属件 |  |  |
|  |  | V | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 |  |  |
|  |  | O＜u1≤300 | 5 | 6 | 6 | 8 |  |  |
|  |  | 300＜u1≤660 | 8 | 10 | 10 | 12 |  |  |
| 16 | 介电强度试验 | 装置中主电路与主电路直接连接的辅助电路应能耐受交流频率50HZ，历时1分钟无击穿和闪络。电压值符合下表。 | 相间-V 相对地-V 辅助-V |  |
|  |  | 额定绝缘电压Vi | 试验电压（交流方均根值） |  |  |
|  |  | 60＜vi≤300 | 2000 |  |  |
|  |  | 300＜vi≤690 | 2500 |  |  |
|  |  | 在带电部件和金属箔裹缠的手柄之间施加1.5倍试验电压值。 | V |  |

结论                       检验员                     日期