XGN□-12高压户内环网柜

安

装

使

用

说

明

书

安徽皖辉电气设备有限公司

- 简介

XGN□-12系列高压开关柜由安徽皖辉电气设备有限公司自行开发研制生产。产品已通过国家高压电器检测中心型式试验。技术性能达到IEC及GB标准。产品以其优良的质量，稳定可靠的性能，畅销全国各地。

主开关选用FLN型或ABB-SFG型优质SF6负荷开关，柜体结构合理紧凑，体积小，安装方便。操作灵活简便，运行安全、稳定、免维护，属优质安全型产品。广泛用于10KV供配电系统。

- 结构特点

外壳采用2 mm 敷铝锌板或优质碳素冷轧钢板，并经酸冼钝化处理后喷塑。外表美观，抗腐蚀性强，体积小，组合十分方便。框内分成四个小室，后面板设置两个压力释放。安装简便：可按各种设计要求随意组合、扩展、拼合，快速简单，安装十分方便，占地小。

- 柜体开箱检查。

打开包装箱，检查箱体外观是否因运输变形受损。

- 基础准备及柜体拆卸。

按所选取柜体进行基础制备、槽钢基座浇筑。现以宽度为375、500、750的柜体依次并柜的基础尺寸。

- 箱体就位与固定。

检查浇筑的槽钢基座水平及平面度合格后待砼凝固二十四小时后，将箱体就位，并用M10X20螺丝与槽钢基座上的螺孔固定。

- 操作

XGN□-12高压环网柜为人身设备安全考虑，设置了相关的机械联锁，操作人员须熟悉操作原则方可操作。

  - 操作原则及机械联锁

（1）负荷开关合上后，接地在断开状态，不能操作，下门不能打开。

（2）此门打开可接触到负荷开关下出线及馈出线电缆，拉地开关。必须确保无电，操作须谨慎。

操作前应确定负荷开关在接地状态。

进入母线室须确认进线开关已断开，进线指示灯已熄灭！

  - 电动操作配置

a、安装时装配好带电机构的操作机构，安装程序同普通机构。

B、按照二次原理接线图装配电气控制元器件，接好二次线。

C、开关操作前检验操作电源电压、极性，正确后方可送电。

D、按下合闸按钮，开关合闸。

E、按下分闸按钮，开关分闸。

- 安装出线开关柜的熔断器

（1）打开熔丝座，把熔断器顶进上熔丝座

（2）熔断器推进下熔丝座

3、负荷开关断开后：

可进行接地的合分操作。

接地后，下门才能打开、关上

返回操作顺序为：关下门-断开接地开关- 合上负荷开关

在接地状态下，负荷开关不能合闸。

2、操作程序结构

（1）负荷开关

为接通或断开电路用，操作须谨慎。操作前应确定接地在断开状态用手柄（厂家提供），在指定位置按操作板上的模似图指示方向进行操作。

（2）接地工位在检修或长时间停电时用，操作须谨慎。

操作前应确定负荷开关在断开断状态！

用专用手柄在指定位置按操作板上的模拟图批示方向进行操作。

环网进线单元接地合闸须经供电部门同意或由供电部门亲自操作。

（3）合上下熔丝座，转动熔断器，使标签朝前

（4）不要手持熔断器的中间部份

- 准备工作说明

通电前的检查

打开下门检查熔断器是否正确安装好，检查下熔丝座是否都已完全合上，      检查连锁机构是否连接可靠。

通电前的操作试验。

将输入中压电缆通电

有条件进行耐压试验，可从导电杆上引导线进行工频耐压试验，不带电缆进工频耐压值42KV/min

注意：在试压前必须解去带电显示器的引线，防止烧坏显示器。

- 连接柜子

柜子在电缆室处的连接

1635mm高柜的两侧板前后各有四个11*20mm的孔

1885mm高柜的侧板前后各有五个孔，用于电缆室内各个柜子的相互连接。

用10.5锥垫，M10*20螺栓和M10螺母进行连接，固定螺栓的力矩为10Nm

柜子的低压室处的连接

通过低压室侧板前后部的三个拼柜孔对低压室进行连接，所用材料M6*12细头的自攻螺钉锁定力矩为5Nm .

母线室

母线室由顶板覆盖，顶板用螺钉从前后两个方向锁紧。375mm宽的柜子用六个螺钉，500mm宽的柜子用八个螺钉。松开螺钉，打开顶板，就可以拉触母线室。注意开关柜端柜的顶板不能移动。

注意：柜子顶板的警告信号表示柜子顶板下有高压危险。

母线的连接

母线连接之前，按照前 的步骤开顶板。端柜母线的连接是通过找开与其毗连的柜子的顶部来完成的。

安装母线时，母线折弯的一端固定向右。在左端柜时，母线安装SFG负荷开关的上端，与母线厚度一样的铜垫片装在母线上方。右端柜里，母线连接使用一个10.5 弹簧垫圈和一个M10*40六角螺栓。连接接力矩为35N

A、六角螺栓M10*40

B、弹簧垫圈 孔10.5

C、母线铜垫片 外直径30，高8mm，孔10.5

D、40*8不带绝缘的全圆角铜排

- 箱体维护

（1）预防性维护：在无导电尘埃或化学腐蚀物的地方，该箱体可免维护十二年运行。在恶劣工作条件下（腐蚀性环境，温度低于-25℃或高于55℃等等）工作。

（2）故障检修：更换熔断器时，开关必须处于拉地关态。只要一个熔断器中有一个烧断，全部三个熔断器都有必要更换。

更换方法

（1）打开熔丝座，把熔断器拉离下熔丝座；

（2）斜向下拉熔断器，直至拉离上熔丝座；

（3）从柜体内取出熔断器；

（4）全上下熔丝座，继续取出熔断器，直至全部取出。

十一、故障检查表

| 电压提示灯不 亮 | 检查输入电缆是否有电 |
| --- | --- |
|  | 检查电压指示灯部件 |
|  | 检查开关是否闭合 |
|  | 检查熔断器是否已装好 |
| 接地开关不能转动 | 检查开关是否断开 |
| 开关不能转动d | 检查接地开关是否断开 |

十二、服务中心的服务内容

1、工程及技术支持								2、运行前的准备工作

3、培训										4、预防性维修和故障维修

5、配套服务									6、配件服务