单相和三相干式变压器的计算

计算程序

这里介绍电压低于500伏（试验电压为5千伏以下）、容量10-100千伏安的干式变压器的计算。

计算前应已知额定容量Ps（千伏安）（指视在功率）、相数、频率f（赫）、额定电压U（伏）对于变压器是指线电压。当变压器一次侧加上额定电压Ux1后，空载时测得的二次侧电压Ux2就是二次侧的额定电压值）、连接方式和绝缘等级。

具体的计算步骤是：

- 计算一次侧与二次侧的电压和电流

单相变压器：一次侧电流 I1=Ps/U1

二次侧电流 I2=Ps/U2

三相变压器：一或二次侧的线电压Ux、相电压Uxa；线电流Ix、相电流Ixa，电压和电流变换公式如下：

| 接法 变换 变换 | 电压变换 | 电流变换 |
| --- | --- | --- |
| 三相Y接 | Uxa=Ux/ | Ixa=Ps/Uxa |
| 三相△接 | Uxa=Ux | Ixa=Ps/3Uxa |

- 计算铁芯截面

铁柱的净面积St可根据经验公式决定。

三相              St=32（厘米2）

单相壳式          St=32（厘米2）

（铁芯结构如图2-2（a）所示）

单相芯式          St=32（厘米2）

式中：Ps——变压器额定容量，以千伏安为单位。

（铁芯结构如图2-2（b）所示，须注意一、二次侧绕组应平分绕在二只铁柱上。）

铁柱毛面积

式中：KD——迭片系数，它与工艺和材料有关。对于厚度为0.35的冷轧硅钢片不涂漆取KD=0.94 ，热轧硅钢片涂漆取KD=0.91；对厚度为0.5毫米的硅钢片，不涂漆取KD=0.96，涂漆取KD=0.93。

多级阶梯形铁柱的外接直径，视在面积（毛面积）、净面积及各级尺寸如表2-13所示。

铁柱面积确定后，接着计算铁轭截面Sy。为了降低空载电流，在一般情况下；

单相壳式          Sy≥1/2St（厘米2）

单相芯式            Sy=St（厘米2）

当采用多级铁芯柱截面时，则

Sy=(1.05-1.10)St（厘米2）

三相三柱式     Sy=(1.05-1.10)St（厘米2）

铁轭高         hy=Sy/KpT（厘米）

式中：Kp——迭片系数；

T—— 迭片厚（厘米）。

铁芯柱窗高ho为绕组高加二倍主绝缘距离（绕组互铁轭的距离），这个距离不仅要考虑电气强度，而且还要考虑绕组通风及使内绕组的引出线能顺利地引出等因素。试验电压5千伏以下的主绝缘最小距离（不分绝缘级别）如图2-38所示。对圆筒式绕组，此距离应包括端部绝缘（镶头）的高度。

图2-38  变压器的绝缘距离（图中数值均以毫米计）

- 确定每匝电压et（伏/匝）

et=4.44fBmSt*10-8（伏/匝）

试中：Bm——铁芯柱内磁通密度（高斯）。对冷轧钢片Bm取13000-15000高斯，热轧钢片Bm取10000-13000高斯，容量小的Bm取小值，容量大的Bm取大值。

- 计算绕组匝数

W=Uxa/et

式中：W——一次侧或二次侧绕组匝数；

Uxa——一次侧或二次侧的空载额定相电压。

一般为了计算正确，先算出低压侧绕组的匝数，然后再按比例求出高压侧的绕组匝数。例如先求         W2=Uxa2/ex（取W2为整数）

再求             W1=Uxa1/Uxa2*W2

- 计算绕组导线截面

S=Ixa/j（厘米2）

式中：Ixa——一次侧或二次侧相电流（安）；

J——电流密度。一般对内绕组j=1.6-1.9安/毫米 ，外绕组j=2.4-2.8安/毫米 ，铝线电流密度相应降低30%左右。J与绕组结构、容量也有关，若平行绕制的应取小值；通风散热条件好的可取大值；容量小的取小值，容量大的取大值。

根据计算所得的导线截面S和线径d由漆包线规格表（表14-15）可查得所需牌号和导线规格。总之导线截面的最后确定应保证温升，损耗不超过允许值。

- 计算绕组铜重（公斤）

Gou=8.9LSW*10-3（公斤）

式中：L——绕组平均匝长（厘米），

L=∏d（d是绕组平均直径）

S——绕组导线截面积（厘米2）；

W——绕组匝数。

由于未考虑引出线及绝缘的重量，所以在实际使用导线时一般还要适当增加5-10%的重量。

- 计算铁重（公斤）

各种不同铁芯结构的尺寸如图20-40所示。

三柱铁芯式

GFe=3*7.6*ho*St*10-3+2*7.6*A*Sy*10-3（公斤）

单相芯式

GFe=2*7.6*ho*St*10-3+2*7.6*A*Sy*10-3（公斤）

单相壳式（轭的截面是中心柱截面的一半）

GFe=7.6(2ho+A)St*10-3（公斤）

在裁剪硅钢片时，应力求使磁通方向与硅钢片的轧辗方向相同，特别对冷轧硅钢片更应注意这一点。

以上是铁芯的净重，在实际使用时应加放裕量。

安徽皖辉电气设备有限公司