安徽皖辉电气设备有限公司

油浸式变压器绕组生产制作及试验工序

- 准备工作：根据所需绕线图纸要求做好内层绝缘桶，固定好需用模具，准备好千分尺。

- 根据高低压线圈图纸，核对所用导线线规是否符合图纸要求，仔细查看导线有无破损，并对破损处进行绝缘处理。

- 开始绕制时必须确定一个绕向（即左绕向或右绕向），所有绕制的线圈必须是同一个绕向。

- 绕线中间，如须接头，则必须对所用导线重新核对线规，线规一定要一致，搭接处要焊接牢固，换新一盘线时同样要认真核对线规。

- 高压出线：导线直径≤0.74mm时，将导线4折后作成引出线，直径在0.77-1.35mm时，双折引出，直径1.35mm以上的，可用原线直接引出线。（4折、双折引出线时，绞接处需要焊牢固并套上腊管做好绝缘处理。）

- 低压线圈的首尾端抽头要特别注意绝缘层不能损伤，从抽头弯折处开始向外用布带包扎牢固，包扎长约50mm，在首尾端弯折处部分与相邻匝间垫0.5mm厚绝缘纸槽，长度约为60-80mm，并外包白布带一层，在首匝与相邻匝间垫1mm厚的绝缘纸槽条，此垫条与导线一起弯折，并伸出端绝缘50mm，外绕布带扎紧不准有破损现象。导线中间换相要均匀一致。

- 按图纸要求绕制每层匝数，并做好层间绝缘。绝缘层电缆纸接头处要错开，要保证绕线均匀整齐。

- 线圈绕制完成后，用紧缩带绑紧扎牢。

变压器试验工序

套装前试验工艺

- 直流电阻测量

变压器装配前把高压绕阻直流电阻分别进行测量，挑选三个阻值相同或相近（阻值误差不超过平均阻值的2%）的高低压线圈配备成一台，再进行套装，套装完毕重新测量高低压直流电阻值，并记录结果。

- 绝缘电阻测量

线圈与铁芯套装完毕后，高压引线焊接前，用2500V绝缘摇表对每相绕组分别测量一次对地、一次对二次、二次对地的绝缘电阻值（一般不低于5 MΩ），并记录结果。

- 变压比测量

前两相试验符合测试条件后，焊接高低压引线，然后进行变压比测量。测量方法：在变压器的一次侧输入400V 交流电源，用电压表测量二次侧相电压（ao、bo、co）和线电压（ab、bc、ac），当高压分接开关在中档时相电压应为9.23V，线电压应为16V，记录测量结果。（注：相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压，就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系。）

4、前三项试验符合变压器技术要求后，器身进入干燥室，进行干燥处理。

干燥后器身试验工艺

- 直流电阻测量

器身烘干后，用电桥测量高压绕组各档的直流电阻值和低压绕组电阻值，并记录结果。

- 绝缘电阻测量

用2500V绝缘摇表对器身各项的绝缘电阻进行测量，一次对地、一次对二次、二次对地的绝缘电阻阻值一般均应达到2500MΩ以上。

- 电压比测量

器身烘干后，把器身各部件进行紧固、清洁除尘，然后在一次测输入三相400V交流电源，用电压表（万用表）测量二次侧的电压比，当高压分接开关在中档时相电压（ao、bo、co）应为9.23 V，线电压（ab、bc、ac）应为16V，记录测量结果，然后进入装箱注油阶段。

注油前试验工艺

- 直流电阻测量

器身装进油箱，用电桥测量变压器高压绕组各挡直流电阻和低压绕组直流电阻，记录测量结果，分析测量的直流电阻阻值是否符合变压器技术条件要求，然后继续下一步测试。

- 绝缘电阻测量

用2500V绝缘摇表测量变压器各项的绝缘电阻，一次对地、一次对二次、二次对地的绝缘电阻一般均应达到2500 MΩ以上，记录结果。

- 变压比测量

变压器高低压侧直流电阻阻值、绝缘电阻阻值符合变压器技术条件要求之后，在一次侧输入三相400V交流电源，用电压表（万用表）测量二次侧的变压比，当高压分接开关在中档时相电压（ao、bo、co）应为9.23 V，线电压（ab、bc、ac）应为16V，记录测试结果，变压器进入加油阶段。

变压器整体试验

变压器装配完毕并注入变压器油之后，需静止稳定四小时以上才能对变压器进行整体试验。

- 直流电阻测量

用电桥测量高压绕组各档的直流电阻值和低压绕组的直流电阻值，记录测量结果，并作综合分析。

- 绝缘阻值测量

用2500V绝缘摇表测量变压器的绝缘电阻，一次对地、一次对二次、二次对地一般均应在2500MΩ以上，记录测量结果。

- 电压比测量

前两项试验符合技术条件要求之后，在变压器的一次侧输入400V交流电源，用电压表（万用表）测量二次侧的输出电压，当高压分接开关在中档时相电压（ao、bo、co）应为9.23V，线电压（ab、bc、ac）应为16V，记录测量结果。

- 空载损耗测量

前面三项试验全部符合变压器技术要求，才能对变压器进行空载损耗试验，用“变压器综合实验台”在变压器二次侧输入三相交流电源并通过调压器缓慢升压，升至400V，持续三分钟以上，听变压器运行中声音是否正常，看各相电压表和电流表指示的数值是否符合变压器技术要求，记录结果，计算空载电流百分数和空载损耗。

- 负载损耗测量

将变压器二次侧abc三相短接，用“变压器综合实验台”在变压一次侧ABC端输入三相交流电源，并通过调压器缓慢升压，升至变压器一次侧输入电流达到额定电流值，查看此时各相电压表显示值（即阻抗电压值），记录结果，计算阻抗电压百分数和负载损耗。

- 实验完毕，各项实验数据均符合变压器技术要求，变压器可转入成品库等待定出厂。

- 变压器出厂时必须做出厂试验，并准确无误的填写《试验报告》和《产品合格证》，试验项目如下：

⑴测量变压器高压侧格挡直流电阻值和低压侧直流电阻值。

⑵测量高对低、高对地、低对地绝缘电阻值。

⑶变压比测试。

⑷倒送感应高压1分钟，检查变压器运行情况有无异常，以及声音有无异常。

安徽皖辉电气设备有限公司