变压器

产品合格证明书

产品名称：电力变压器

规格型号：S11-M-20/10/0.4

出厂序号：09069

产品代号：1BT.710.081.1

中华人民共和国

安徽皖辉电气设备有限公司

| 产品参数： |
| --- |
| 额定容量：20KVA 额定电压10/0.4KV 额定电流：1.15/28.8A 冷却方式：ONAN 频 率：50HZ 相 数：3相 |
| 电压比测量和联结组标号检定： |
| 开关 位置 | 电压（v） | 计算 变比K | 测量偏差％ | 联结组标号 |
|  | 高压绕组 | 低压绕组 |  | AB/ab | BC/bc | CA/ca |  |
| I | 10500 | 400 | 26.25 |  |  |  | Yyno |
| II | 10000 |  | 25.00 |  |  |  |  |
| III | 9500 |  | 23.75 |  |  |  |  |
| IV | / |  | / | / | / | / |  |
| V | / |  | / | / | / | / |  |
| VI | / |  | / | / | / | / |  |
| VII | / |  | / | / | / | / |  |
| 绕组电阻测定： 湿度：70℃ 温度：32℃ |
| 开关位置 | 高压绕组（Ω） | 最大不平衡率（％） | 低压绕组（Ω） | 最大不平衡率（％） |
|  | AB | BC | CA |  | ab | bc | ca |  |
| I | 128.4 | 128.6 | 128.5 |  |  |  |  |  |
| II | 121.6 | 121.7 | 121.6 |  |  |  |  |  |
| III | 114.7 | 115.0 | 115.0 |  |  |  |  |  |
| IV | / | / | / | / | ao | bo | co |  |
| V | / | / | / | / | 0.0725 | 0.0707 | 0.0703 |  |
| VI | / | / | / | / |  |  |  |  |
| VII | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 绝缘试验： 湿度：70℃ 温度：32℃ |
| 试验位置 | 绝缘电阻 R60（MΩ） | 外施耐压t＝60s | 感应耐压t＝30s |
|  |  | 电压（kv） | 施加电压L.V（kv） | 0.8 |
| 高压对低压及地 | 2500 | 35 | 施加电压H.V（kv） | 20 |
| 低压对高压及地 | 2500 | 5 | 频率（Hz） | 100 |
| 性能试验： |
| 空载电流I0（％） | 空载损耗P0(W) | 负载损耗Pk（W） | 短路阻抗Uk75℃（％） |
| 3 | 89.6 | 418.1 | 4.0 |
| 绝缘油试验： 湿度：70℃ 温度：32 ℃ |
| 油号 | 25 | 击穿电压（KV） | 40 | 闪点（闭口），℃ | 156 | 酸值（mgKOH/g） | 0.013 |
| 温升试验： 湿度：70℃ 温度：32℃ |
| 油面温升（K） | 55 | 高压绕组温升（K） | 65 | 低压绕组温升（K） | 65 |
| 密封试验： |
| 试验方法 | 气压法 | 施加压力（Mpa） | 0.025 | 持续时间（s） | 12（h） | 结果 | 合格 |
| 结论：本产品经试验符合 GB1094.3.5-2003及GB/T6451-1999标准要求，试验合格，准予出厂。 检测： 李磊 计算：张杰 校对：杨德球 报告日期：2009年7月8日 |

# Text boxes

编号：09060

安徽皖辉电气设备有限公司

变压器产品合格证

型号：S11-M-20/10/0.4  编号：09060

容量：20KVA         电压：10/0.4KV

出厂日期：2009年7月8日

根据电力变压器技术标准GB1094.3.5-2003、

GB/6451-1999规定，经检验合格准予出厂。

检验员：李  磊