安徽皖辉电气设备有限公司

低压无功功率补偿柜GGJ确认检验记录

QR-22                    版本号/修订状态：A/0                          No：

| 型号规格： | 出厂编号： | 依据标准： GB/T15576-2008 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
| 1 | 一般 检查 | 1、产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 |  |
|  |  | 2、外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |
|  |  | 3、母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |
|  |  | 4、指示灯和按钮的颜色符合要求 |  |
|  |  | 5、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |
|  |  | 6、防护等级符合IP30 |  |
| 2 | 通电操 作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |
| 3 | 工频过 电压保 护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |
| 4 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2500V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与带电部件之间施加3750V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |
| 5 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作50次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 |  |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |
| 8 | 检验结论： | 检验员/日期： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每年至少进行一次。 |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页